### 关于深圳市当代艺术与城市规划馆采购

### 南馆、北馆主配电房、空调总机房新装制冷设备EPC项目的需求说明

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳市当代艺术与城市规划馆采购管理办法》等有关规定，深圳市当代艺术与城市规划馆就“南馆、北馆主配电房、空调总机房新装制冷设备EPC项目”项目采用“询价采购+内部评审”的方式予以采购，欢迎符合条件的供应商参加。

- 项目名称：

南馆、北馆主配电房、空调总机房新装制冷设备EPC项目

- 项目概况：

场馆位于深圳市福田中心区，比邻深圳市市民中心、深圳市图书馆、中心书城、深圳音乐厅和少年宫，是“莲花山-市民中心-会展中心”中轴线上最后一个公共建筑项目，由奥地利建筑工作室“蓝天组”（Coop Himme(l)bau）担纲设计。本项目曾获2017年度中国建设工程“鲁班奖”。场馆为地上5层、地下2层，占地面积29688.42㎡，总建筑面积91258.91㎡。

两馆主要设备机房位于场馆负一层南区和北区，分别为G128备用机房、G181中央空调主机房、G182中央空调水泵控制房、G183变配电室和G113变配电室。夏季设备运行产生大量热量，导致机房温度过高，经常超过40℃以上，机房环境最高温度可达到50多度，因电子元器件对环境温度有一定的承受范围，大部分电子元器件在温度超过40℃以上时，元器件的运行状态参数会发生改变，导致设备故障甚至产生安全隐患。为解决以上设备主机房运行温度过高损坏设施设备、消除安全隐患等问题，需采购“南馆、北馆主配电房、空调总机房新装制冷设备EPC项目”。

- 供应商资格要求：

（一）依法注册并合法运作，具有独立法人资格【1.提供营业执照复印件加盖公章或事业单位法人证书复印件加盖公章；2.需提供法定代表人证明书和投标文件签署授权书（投标文件为非法定代表人签署时需要）】。

（二）具有一定的规模和实力，承诺不非法转包、分包，业内品牌和口碑良好，近三年内无骗取中标、严重违约及重大违法问题等情况，近三年无重大违法经营记录，不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形，经营状况正常，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态（需提供承诺函并加盖公章，见投标书模板《政府采购投标及履约承诺函》）；

（三）遵守《深圳经济特区知识产权保护条例》中的相关规定，投标单位在本项目中所提供的货物、工程或服务未侵犯他人知识产权，并承诺在实施本项目时不侵犯他人知识产权（需提供承诺函并加盖公章，见投标书模板《知识产权合规性承诺》）；

（四）本项目不接受联合体投标。

- 具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（提供资质证书扫描件，原件备查）

- 具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》（提供许可证扫描件，原件备查）。

本项目将就供应商针对以上要求的资格证明文件（供应商资格要求、经营状况、法定代表人证明书/法人授权委托证明书、投标报价是否超过预算金额或预算金额下制定的最高上限、本项目对投标人的基本要求等）填写《资格和符合性检查表》（附件2），对投标供应商进行资格和符合性检查，核查不合格的，认定其投标无效。

- 项目要求：

- 服务内容：

| 机房名称 | 单位 | 空间面积 | 工程要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| G183变配电室 | ㎡ | 261 | 此区域采用立式风柜接入中央空调冷冻管，风量15000m³/h，独立变频控制。投风口带风量调节阀 |
| G113变配电室 | ㎡ | 170 | 此区域采用吊装风柜接入中央空调冷冻管，风量10000m³/h，独立变频控制。投风口带风量调节阀 |
| G182中央空调水泵控制房 | ㎡ | 42.8 | 此区域采用一组风机盘管接入中央空调冷冻管，风量不小于2000m³/h，独立控制，风量可调。 |
| G181中央空调主机房 | ㎡ | 383 | 此区域采用四组风机盘管接入中央空调冷冻管，风量不小于2000m³/h，独立控制，风量可调。 |
| G128备用机房 | ㎡ | 92.8 | 此区域采用一组风机盘管接入中央空调冷冻管，风量不小于2000m³/h，独立控制，风量可调。 |
| 主要管道管线 |  |  | 镀锌钢管DN65/DN40/DN20、PVC排水管、镀锌穿线管等 |
| 风管及附件 |  |  | 风管制作、回风百叶窗、静压箱、控制柜、各类控制阀门、电源线、控制线及开关等以及中央空调主管在线清洗装置拆除、恢复 |

*其他基础图纸以附件形式邮箱发送

- 工作要求：

- 必须按国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016及产品技术标准进行设计和施工，严格按照国际质量管理规范执行。

- 本次项目技术方案包括：主要机房空调加装方案、主要机房空调加装施工组织方案、施工安全保障措施、加装空调设计施工图、中央空调主管在线清洗保护装置拆除及恢复方案。

- 满足两馆主要设备机房的运行环境冷量需求，解决设备高能耗运行及散热问题，确保本次安装设备安全运行。

- 验收要求：

- 方案完整、图纸齐全，符合相应的国家标准和规范；方案满足实际需求；方案符合现场施工条件的要求，主机（风柜、风机盘管）安装位置设计合理、牢固可靠、通风良好，远离强热源和其他设备的排气口，且不违反物业管理的规定；方案中管线路由设计合理，符合建筑施工规范的要求。

- 进场的系统设备包装完整无损且符合合同规定；设备的品牌、规格型号、数量与合同约定一致； 设备开箱后，根据装箱单清点核对全部零、部件、附属材料和专用工具，并检查说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及技术文件是否齐全；设备及其零、部件表面无缺损和锈蚀等情况；设备用电规格与现场供电相一致。

- 根据施工设计方案的材料及配件清单，核对主要材料及配件的品牌、名称、规格型号，其中标准材料及配件均应符合国标且相关证件齐全。对其它材料及配件可抽样检查；材料及配件应没有破损及老化现象。

- 隐蔽工程验收的基本标准；室内机吊装水平；吊装连接部位加有防震橡胶垫；风阀的安装规范；水机系统的风盘安装规范。

- 风管道安装的位置、标高及走向符合设计标准；风管道的连接严密牢固，无死弯、损凹现象；风管道的支、吊、托架的安装牢固、平直，不妨碍风口、阀门、检查门及自控机构的操作使用。

- 复查室内主机系统（风柜、风机盘管）的安装；安装保持水平，机架与墙体的连接、连接必须紧密，必须保证质量和承受能力。

- 验收中央空调主管在线清洗保护装置拆除及恢复，确认中央空调四台机组联机调试运行正常。

- 技术相关参数验收：

- （1）风管采用厚不小于0.6mm以上的材料，保温层采用20mm及以上带铝箔橡塑B1级及以上保温材料。

（2）冷冻水管采用30mm及以上带铝箔橡塑B1级及以上保温材料。

（3）各种控制阀符合管径、管道技术参数调节要求。

（4）立式风柜基本参数：回风工况冷量不低于88KW、机外全压不低于310Pa。吊装风柜基本参数：回风工况冷量不低于60KW、机外全压不低于210Pa。风柜电机为F级绝缘，防护等级IP54及以上。

- （5）风机盘管电机为B级绝缘，防护等级IP20及以上。

- 验收实施办法

（1）验收人员由施工单位（或项目代表）负责人及两馆工程人员、物业管理中心、监理单位人员共同组成；

（2）施工单位完工后向两馆申请验收，验收时间由两馆提前48小时告知，若施工单位负责人因故无法参加，双方可另行确定验收时间；

（3）在验收过程中发现的质量问题，将予以改正。若各参与单位项目人员发现施工单位人员对问题不加改正、企图蒙混过关，一经发现后，施工单位应立即责令项目安装人员其无条件予以改正，还将赔付1000元的质量补偿金；

（4）验收工作完成后，参与验收的单位应在验收报告上签字盖章；

- 服务期限：

以两馆发出的开工指令为准，工程工期总日历天数为30日。

- 质保要求：

按照工程相关质量规范（质保期自验收合格之日起）：

1.加装制冷设备工程及系统质保期为两个供冷期。

2.电气管线、冷冻水管及排水管道、设备安装质保期为贰年。

- 3.主要设备（风柜、风机盘管、变频器、主控阀门）为叁年。

4.质保期内发现质量问题，免费维修或更换；提供售后服务的人员、联系地址及电话等详细资料。

5.由设备制造商提供售后服务，2小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

- 采购预算：

本项目预算控制金额为人民币叁拾壹万柒仟柒佰元整(317,700.00)，超出预算金额要求的报价将导致其报价无效。

付款方式以合同约定为准。

六、投标文件：

（一）投标文件内容：参考《资格和符合性检查表》（附件2）和《内部评审评分表》（附件3）的内容要求；

（二）投标文件格式：参考《投标书模板》（附件4）；

（三）投标文件基本要求：

1.标注页码并包含目录页；

2.投标文件按《内部评审评分表》（附件3）中的项目顺序进行编写并胶装成册；

3.包括1份正本和2份副本，正本中所有资料页均需盖公章，副本可为正本的复印件。

七、需求发布：

本项目需求将于 2022年 5 月 27 日在两馆招标代理网站（http://www.hwahau.com/DownSt_1qbgg.html）发布，需求公示时间为5个工作日。

八、报名事项：

请符合资格的供应商于 2022 年 5 月 31 日下午 5 ：00 前将《投标报名表》（附件1）和报名表中要求提供的相关资料发邮件到两馆招标项目工作邮箱：bidding@mocaup.cn 以确认报名，资料不齐或逾期均不予受理。报名成功后两馆将提供《投标书模板》。

九、投标事项：

本项目实行现场纸质投标或邮寄投递（不接受到付件）。所有投标文件密封后加盖公章，于 2022 年 6 月 6  日下午 5 ： 00 前送达至深圳市福田区福中路184号深圳市当代艺术与城市规划馆二楼运营中心，逾期不予受理。

十、评审事项：

项目采用综合评审办法,总分值为100分,其中: 综合 【 80  】分、价格【 20 】分。评分明细详见《内部评审评分表》（附件3）。深圳市当代艺术与城市规划馆于 2022 年 6 月 7 日（暂定）召开内部评审会综合评审，择优确定中标者。

中标供应商在收到两馆中标通知后，请将提交的投标文件盖章后的扫描文档在3个工作日内发送至两馆招标项目工作邮箱：bidding@mocaup.cn 完成资料留存。

十一、联系方式：

招标项目需求人：梁进炜

招标事项联系人：运营中心

联系电话：0755-82780287

地址：深圳市福田区福中路184号深圳市当代艺术与城市规划馆二楼运营中心

邮政编码：518000

工作邮箱：bidding@mocaup.cn

附件1

| ### 深圳市当代艺术与城市规划馆采购【 】的投标报名表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 投标单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位邮箱 |  |  |  |
| 采购单位 | 深圳市当代艺术与城市规划馆 |  |  |
| 项目名称 | 南馆、北馆主配电房、空调总机房新装制冷设备EPC项目 |  |  |
| 报名单位需要准备的资料清单： - 投标报名表（加盖公章）； - 营业执照复印件（加盖公章）； - 法定代表人身份证复印件（加盖公章）； - 市场监管部门或国家企业信用信息公示系统的网页查询截图（加盖公章）。 请将以上资料加盖公章后的扫描件，于本项目投标报名截止时间之前发送邮件至两馆招标项目工作邮箱：bidding@mocaup.cn |  |  |  |

| 附件2 资格和符合性检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南馆、北馆主配电房、空调总机房新装制冷设备EPC项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 投标人 | 选项 |  |  |  |
| 1 | 投标申请单位在采购需求规定的报名截止时间前报名并在投标截止时间前送达投标文件。 | √ / × |  |  |  |
| 2 | 投标申请单位的报价未超出预算报价。 | √ / × |  |  |  |
| 3 | 本项目非联合体投标。 | √ / × |  |  |  |
| 4 | 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的组织机构（提供营业执照复印件加盖公章或事业单位法人证书复印件加盖公章）。 | √ / × |  |  |  |
| 5 | 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大违法记录，无违反法律、法规规定、国家有关规定或者招标文件规定的其他情形，经营状况正常，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态（由投标申请单位在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 | √ / × |  |  |  |
| 6 | 承诺本项目中所提供的货物、工程或服务未侵犯他人知识产权，在实施中不侵犯他人知识产权（由投标申请单位在《知识产权合规性承诺》中作出声明）。 | √ / × |  |  |  |
| 7 | 提供法定代表人证明书（加盖公章）。 | √ / × |  |  |  |
| 8 | 提供投标文件签署授权委托书（投标文件为法定代表人签署时，不需提供）。 | √ / × |  |  |  |
| 9 | 具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（提供资质证书扫描件，原件备查） | √ / × |  |  |  |
| 10 | 具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》（提供许可证扫描件，原件备查） | √ / × |  |  |  |
| 11 | 投标申请人评审（价格+综合）得分未低于50 分。 | √ / × |  |  |  |
| 结 论 |  | 通过/ 不通过 |  |  |  |
| 注：1.表中各检查项填写“√ ”或“×”，“满足要求”填写“√ ”，“不满足要求”填写“×”。 2.各分项检查结果均没有“不满足要求（×）”，则结论栏填写“通过”，否则为“不通过”。 |  |  |  |  |  |
| 评审人员签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3                                           内部评审评分表

项目名称：南馆、北馆主配电房、空调总机房新装制冷设备EPC项目

| 类别 | 评分项目 | 评分参考及范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分值 | 分值 | 分值 |
| 价 格 | 投标总价 （20分） | 价格分=评标基准价/投标报价×20分 说明： 1.以所有通过符合性检查和不可偏离项检查的投标报价计算。投标报价最低者（评标基准价）本项得满分20分，其他单位的报价按照上述公式与评标基准价相比进行分数统计。备注：所有投标报价均不得超过预算价。（报价单加盖公章）； 2. 小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，或者提供其他符合优惠主体资格条件企业制造的货物，对其所投产品的价格给予6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。（以上所提货物，是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。）； 3.优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》以及《监狱企业声明函》等承诺性质的资料；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。 | 报价 分值 | 报价 分值 | 报价 分值 |
| 类别 | 评分项目 | 评分参考及范围 |  |  |  |
|  |  |  | 分值 | 分值 | 分值 |
| 综 合 | 同类项目业绩（10分） | 投标人近八年（2015年1月1日至本项目截标之日，以合同签订时间为准）承担的同类业绩且质量合格的同类工程项目业绩情况： - 累计完成数量8个或以上的，得10分； - 累计完成数量6-7个，得8分； - 累计完成数量1-5个的，得3分； - 没有不得分。 证明材料：提供合同关键页或项目中标通知书或验收报告扫描件或复印件。原件备查。未提供和提供资料不清晰、专家无法根据所提供资料作出判断的，一律不得分。 |  |  |  |
|  | 投标人实力情况 （10分） | 1. 投标人获得由国家认证认可监督管理委员会批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证3项得3分，2项得1分，没有得0分； 2.投标人近八年（2015年1月1日至今），获得认证机构颁发“AAA”级资信等级证书的每一次得1分，最高累计得3分；截止到投标之日止“AAA”级资信等级证书在有效期内的再得1分。 此小项最高得4分。 3. 投标人近八年（2015年1月1日至今）获得过全国建筑装饰协会颁发的“中国建筑装饰行业百强企业”前50名的得3分；51-100名，得2分；没有得0分。 4.其他不得分。 证明材料：提供证明材料扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。 |  |  |  |
|  | 评分项目 | 评分参考及范围 |  |  |  |
|  |  |  | 分值 | 分值 | 分值 |
|  | 拟安排的团队成员（项目经理、主要技术人员）情况 （10分） | 项目团队人员满足完成此项目需求的工程实施的要求： - 项目经理具有暖通、制冷相关专业证书或建筑机电设备安装工程师类职称，三年及以上楼宇中央空调项目安装、调试经验。得5分，不满足不得分。 - 主要技术人员具有高空安装作业证、低压电工作业证或配电专业高级工程师或以上职称、焊工证或同类专业高级工程师或以上职称的(同一人或多人均可)，得5分，不满足不得分。 证明材料：提供成员人员情况表，包含姓名、岗位、职称等基本信息和成员3个月以上社保缴纳证明；提供证明材料扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。 |  |  |  |
|  | 拟采用设备(材料)的性能(节能环保情况)、档次及质量可靠性（20分） | - 评审内容：拟采用设备(材料)的性能(节能环保情况)、档次及质量可靠性情况。 - 评分标准 （1）优秀：拟采用与原有设备匹配程度高的，性能、档次及质量可靠性高的得20分。（2）良好：拟采用与原有设备匹配程度中等，设备的性能、档次及质量可靠性一般的得14分。 （3）合格：拟采用设备性能具有兼容性产品的得7分。 （4）不合格：采用其它未具有兼容设备的，不得分。 （提供相关证明材料，所有材料需加盖公章） |  |  |  |
|  | 施工组织计划、施工技术、 施工工艺及相关的方案（20分） | - 评审内容：施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的方案。 需满足项目要求的使用功能，针对本项目编辑施工组织方案（保障加装空调配电室能正常工作，不影响原空间设备正常供电）；根据提供的基础图纸与工程优化要求，完成加装空调设计施工图，符合技术条件接入建设单位原中央空调冷冻管；满足加装空间冷量需求，不影响空间原设备的安全使用性能。 - 评分标准 （1）优秀：施工组织计划针对性强，内容详细全面，施工技术可实施性较强，具备独有的新型施工工艺，能针对本项目实际情况提出具体可行有效的合理化建议的，得 20分； （2）良好：施工组织计划比较有针对性，内容全面，施工技术可实施性较高，具备一些新型施工工艺，能针对本项目实际情况提出可行的合理化建议的，得14分； （3）合格：施工组织计划基本可行，施工技术可实施性基本可行，初具施工工艺，合理化建议基本可行的，得7分； （4）不合格：无具体的施工组织计划，无可实施的施工技术，无具体的施工工艺，对项目情况不理解，无合理化建议的不得分。 （所有材料需加盖公章） |  |  |  |
|  | 施工质量(安全、环保、工期、售后服务)保障措施及相关的违约承诺 （10分） | - 评审内容施工质量(安全、环保、工期、售 后服务)保障措施及相关的违约承诺。(1) 施工质量、安全保障措施完整: (2) 施工工期保障有力: (3) 保修服务切实可行。 - 评分标准 （1）施工质量(安全、环保、工期、售后服务)保障措施及相关的违约承诺满足以上3项要求的，得10分。 （2）施工质量(安全、环保、工期、售后服务)保障措施及相关的违约承诺满足以上2项要求的，得5分。 （3）其余情况不得分。 （所有材料需加盖公章） |  |  |  |
| 评分合计 |  |  |  |  |  |
| 特别注明：所有评审（价格+综合）得分未达到50 分的投标人，不通过符合性检查。 |  |  |  |  |  |

评分员签名：                                                                             日期：     年     月     日